主动公开                  南建水函〔2019〕270号

佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于2019年7月份危险性较大分部分项工程

专项整治检查情况的通报

各镇（街道）国土城建和水务局，区建筑工程施工安全监督站，各建设、施工、监理单位，各有关单位：

为强化施工现场安全管理，落实企业和从业人员安全管理责任，根据《2019年房屋建筑和市政基础设施工程监管督查计划》（南建设函〔2019〕23号）、《2019年危险性较大分部分项工程专项整治行动工作方案》（南建设函〔2019〕101号）、《关于开展房屋市政工程防高坠及汛期安全生产专项检查的通知》（南建水函〔2019〕66号）文件要求，2019年7月，我局以“飞行检查”的方式，对我区存在危险性较大分部分项工程的在建工地进行了检查。现将检查情况通报如下：

一、检查基本情况

危大工程飞行检查范围为存在深基坑、高支模、建筑起重机械等危险性较大分部分项工程的在建项目，检查项目采用随机抽选的方法确定。

7月份，我局随机抽查了大沥镇时代冠恒苑项目和珑门广场14座项目，共发出《责令改正通知书份》2份；根据《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全动态管理办法》有关规定，对检查发现存在违法违规行为的企业及个人进行安全生产动态扣分，合共扣12分；根据《佛山市住房和城乡建设管理局建筑行业诚信管理办法》有关规定，对检查发现存在不良行为的企业进行诚信扣分，合共扣14分。具体检查情况详见附件。

二、工作要求

（一）各镇（街道）、区监督站对危大工程监管工作要高度重视，按部门职责，将监管责任落实到人，加强对危大工程的施工方案编制、审批、论证、按方案施工及验收情况的监管，对施工现场存在的危险性较大分部分项工程无施工方案、不按方案及操作规程施工或未验收合格进入下道工序等造成安全隐患的，应依法责令立即消除或限期整改；发现存在重大安全隐患的，应依法责令停工，对责令整改或停工拒不执行的企业，应及时提请上级部门进行处理。

（二）各镇（街道）、区监督站要加强对施工现场特种作业人员持证上岗的监管，严格按照《关于开展南海区房屋市政工程打击假冒特种作业操作证专项治理行动实施方案》（南建设函〔2018〕603号）文件要求，重点对施工现场无特种作业操作证上岗，冒用特种作业操作证或者使用伪造特种作业操作证上岗的行为进行整顿。

（三）目前我区正处于汛期阶段，各在建工地施工单位要加强对防汛工作自查自纠的力度，认真落实工地现场防汛、防风的工作部署，特别是要做好基坑支护、土方开挖、地下暗挖、大型建筑施工起重机械、高层外脚手架等危险性较大分部分项工程的观测监护，确保各项防汛、防风措施落实到位。

（四）我市正全面开展“迎大庆，保平安”安全生产百日攻坚行动，各建设、施工、监理单位务必要高度重视，坚持以“防风险、除隐患、遏事故”为目标，全面落实安全生产主体责任，抓紧、抓实、抓好工地安全生产管理工作，为新中国成立70周年营造良好的安全生产环境。

附件：2019年7月危险性较大分部分项工程专项整治检查情况汇总

佛山市南海区住房城乡建设和水利局

2019年8月5日

附件

2019年7月危险性较大分部分项工程专项整治检查情况汇总

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 施工现场存在主要问题 | 处理 情况 | 诚信扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时代冠恒苑 | 佛山市时代冠恒房地产开发有限公司 | 广东亿德兴工程建设有限公司（第三方监测单位：广东省地质建设工程勘察院） | 广州联嘉建设监理有限公司 | 7栋外脚手架已施工至六层，但卸荷施工未到三层； 7栋首层层高拉顶未按二步三跨设置； 7栋人货梯卸料平台的开口脚手架处未设置之字撑； BC区南面的水平沉降水位观察点与方案不一致； 基坑未验收，但已施工至负一层，部分已施工至地下室面板； A区基坑有钢筋堆放且作为加工场使用，但未见设计单位复核堆载是否满足要求； 飘板（7栋）使用夹板侧放支撑，稳定性不符合规范要求与方案不一致； 临时用电编制人资质不符合要求； 9.1号塔吊附墙未能提供合格证； 10.专监李鹏辉不在岗 | 发出《责令改正通知书》（南建工改NO.0000166）； 施工企业项目专职安全员扣5分；专业监理工程师扣4分 | 施工单位：工程建设资料不完整、未及时归档（扣2分）； 监理单位：检查发现专业监理工程师不在岗，没有委托或委托无资格的人员担任的（扣7分） |
| 2 | 珑门广场14座 | 佛山市百隆房地产开发有限公司 | 湖南省第三工程有限公司 | 广东鼎耀工程技术有限公司 | 1.14座东塔满堂支架水平拉杆现场为两道，方案为三道，且未能提供专家评审论证表； 东塔满堂支架部分竖向剪刀撑未形成剪刀形式； 东塔满堂支架模板支撑系统未进行抱柱等技术措施，未使用钢板垫块； 东塔一侧设置的抛撑间距不符合两步三跨原则； 配电箱保护零线规格不符合要求； 现场电工未提能特种证件（罗卫峰）； 安全员楚科夫不到岗 | 1.发出《责令改正通知书》（南建工改NO.0000167）； 2.施工企业项目专职安全员扣3分 | 施工单位：检查发现安全员不在岗，没有办理相关手续的（扣5分） |